## Slide 1: Glas-Sachverständigen-Symposium 2025
St. Kazian am Klopeiner See, 26.09.2025
SV Ing. Jürgen Kohnhauser
74.23 Glaserarbeiten (inkl. Spiegel)
74.40 Glaskonstruktionen, Verglasungen
Spezialisierung: Brandschutzglas / Brandschutzverglasungen
Alle Bildnachweise ohne Anmerkung im Eigentum von: VETROTECH Saint-Gobain Central & Eastern Europe

## Slide 2: Agenda Brandschutz / Brandschutzglas
Produkttechnologien
2
1
Feuerwiderstandsprüfung und Klassifizierung
4
3
Schadensfälle
Glasaustausch

## Slide 3: Feuerwiderstandsprüfung und Klassifizierung

## Slide 4: Feuerwiderstandsprüfung nach ÖN EN 1634, ÖN EN 1364
Systemprüfung nach Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) in akkreditierten Prüfanstalten
Hinweis: Schmelzpunkt Aluminium = 660 °C
60
30
90
Brandphase nach dem Flashover

## Slide 5: Feuerwiderstandsprüfung nach ÖN EN 1634, ÖN EN 1364
EI30 Systemprüfung in Holzrahmen ca. 4 x 4m
Minute 01:00 Schutzseite
Minute 25:00 Schutzseite

## Slide 6: Feuerwiderstandsprüfung nach ÖN EN 1634, ÖN EN 1364
EI30 Systemprüfung in Holzrahmen ca. 4 x 4m
Minute 37:00 Brandseite nach Prüfende
Systemprüfung
Klassifizierungsbericht
Registrierung + Kennzeichnung
Überwachungsvertrag

## Slide 7: Klassifizierung von Brandschutzglas nach ÖN EN 13501-2
Der Raumabschluss E ist die Fähigkeit eines Bauteils mit raumtrennender Funktion, der Beanspruchung eines nur an einer Seite angreifenden Feuers so zu widerstehen, dass ein Feuerdurchtritt zur unbeflammten Seite als Ergebnis des Durchtritts von Flammen oder heißer Gase verhindert wird.
Keine Anforderungen zur Reduktion der Wärmestrahlung
Verhinderung von Spalten und Öffnungen
Mindestanforderung für alle Brandschutzbauteile
E Raumabschluss

## Slide 8: Klassifizierung von Brandschutzglas nach ÖN EN 13501-2
Die Strahlungsbegrenzung W ist die Fähigkeit eines Bauteils, einer nur einseitigen Brandbeanspruchung so zu widerstehen, dass die Wahrscheinlichkeit einer Brandübertragung als Ergebnis signifikanter abgestrahlter Wärme entweder durch das Bauteil oder von der vom Feuer abgekehrten Oberfläche des Bauteiles auf angrenzende Materialien reduziert wird.
Strahlungsbegrenzung, Maximalwert = 15 kW/m² Messung 1m Abstand von der Schutzseite mit einem Wärmestrommessgerät
Hinweis: Heizleistung Altbau = ca. 80 - 120 W/m²
W Strahlung

## Slide 9: Klassifizierung von Brandschutzglas nach ÖN EN 13501-2
Die Wärmedämmung I ist die Fähigkeit eines Bauteils, einer einseitigen Brandbeanspruchung ohne die Übertragung von Feuer als Ergebnis einer signifikanten Übertragung von Wärme von der dem Feuer zugekehrten Seite zu der vom Feuer abgewandten Seite zu widerstehen.
Oberflächentemperatur an der Schutzseite im Mittel max. ΔT +140K , Einzelwert ΔT +180K Messung mit sogenannten Thermoelementen auf der Glasoberfläche
I Wärmedämmung

## Slide 10: Weitere charakteristische Leistungseigenschaften ÖN EN 13501-2
S Rauchdichtheit (z.B. Brandschutztüre)
C Selbstschließende Eigenschaft (z.B. Brandschutztüre)
R Tragfähigkeit (z.B. begehbare Brandschutzverglasungen, z.B REI30)

## Slide 11: Klassifizierungszeiten nach ÖN EN 13501-2
Alle Klassifizierungszeiten müssen für jedes der Merkmale in Minuten angegeben werden, wobei eine der Klassifizierungszeiten: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 oder 360 zu verwenden ist.
Klassifizierungsbeispiele Brandschutzglas:
Klassifizierungsbeispiel Brandschutztüre:
Doppelklassifizierungen sind möglich: z.B. EI30 und EW45
E30 → Raumabschluss und 30 Minuten Widerstandsdauer (vorm. G30)
EI90 → Raumabschluss mit Isolation und 90 Minuten Widerstandsdauer (vorm. F90)
EI230-S200-C5 → Raumabschluss mit Isolation und 30 Minuten Widerstandsdauer (vorm. T30)
+ Rauchdichtheit S bis 200°C
+ Selbstschließend C bei sehr häufiger Betätigung (C5 ≥ 200.000 Zyklen)

## Slide 12: PRODUKTTECHNOLOGIEN

## Slide 13: Produkttechnologien Brandschutzglas
Monolithische hochvorgespannte Gläser mit einer erhöhten Biegezugfestigkeit und einer speziellen Kantenbearbeitung ab 6mm Glasstärke
Widerstandsklasse E und EW – vorgespannte Gläser
Widerstandsklassen: E30 und E60
Der Brandwiderstand wird durch das Glas selbst erbracht!
Monolithische hochvorgespannte Gläser mit einer erhöhten Biegezugfestigkeit, einer speziellen Kantenbearbeitung und einer speziellen Beschichtung ab 6mm Glasstärke
Widerstandsklassen: EW30 und EW60
Produktbeispiel: Vetroflam Stadip 30 (VSG)
Anwendung im Innen + Außenbereich (z.B. EW30 Geländerverglasung)

## Slide 14: Produkttechnologien Brandschutzglas
Widerstandsklasse E - Brandversuch

## Slide 15: Produkttechnologien Brandschutzglas
Mindestens 2 Gläser mit einer dazwischen liegenden Brandschutzschicht
Widerstandsklasse EW / EI – „Festmaßprodukte“
Widerstandsklassen: EW30 – EW120 und EI30 – EI120
Höhere Widerstandsklassen (z.B. EI90) können durch mehrere Gläser und mehrere Brandschutzschichten, oder auch nur über die Dicke der Brandschutzschicht erreicht werden.
Funktionsweise:

## Slide 16: Produkttechnologien Brandschutzglas
Widerstandsklasse EW / EI – „Festmaßprodukte“
Produktmerkmale:
Glasdicken EI30 = 16 - 22mm
Glasdicken EI60 = 25 - 28mm
Glasdicken EI90 = 30 - 40mm
Randverbund ähnlich einem Isolierglas
Einzelgläser zu 98% aus ESG
Produktkennzeichnung (Stempel)
Opakes (blickdichtes) Erscheinungsbild im Brandfall
Keine Nachbearbeitungsmöglichkeiten

## Slide 17: Produkttechnologien Brandschutzglas
Mehrere dünne Einzelgläser und mehrere dünne Brandschutzschichten
Widerstandsklassen: EW30 – EW120 und EI30 – EI120
Funktionsweise:
Höhere Widerstandsklassen (z.B. EI90) können durch eine höhere Anzahl von Einzelgläsern und eine höhere Anzahl von Brandschutzschicht erreicht werden.
Widerstandsklasse EW / EI – „Bandmaßprodukte“ (schneidbare Produkte)

## Slide 18: Produkttechnologien Brandschutzglas
Widerstandsklasse EW / EI – „Bandmaßprodukte“ (schneidbare Produkte)
Produktmerkmale:
Glasdicken EI30 = 15 - 19mm
Glasdicken EI60 = 23 - 27mm
Glasdicken EI90 = 37 - 40mm
Kantenschutzband (Dichtband)
Einzelgläser (Dünngläser ca. 2,3mm) nicht vorgespannt
Produktkennzeichnung (Stempel)
Opakes (blickdichtes) Erscheinungsbild im Brandfall

## Slide 19: Brandschutzglas
Generelle Punkte
Was muss generell berücksichtigt werden?
Der angegebene Temperatureinsatzbereich muss eingehalten werden (aufschäumende EW / EI Produkte)
Brandschutzgläser sind „Level 1“ Produkte nach dem AVCP System der europäischen Bauprodukteverordnung und müssen CE gekennzeichnet werden (Schutz für Leib und Leben)
Die Anforderungen je nach Einbausituation und Einbauort (z.B. Schwimmbäder, Kühlkammern, Seehöhe, usw.)
Brandschutzgläser sind Funktionsgläser (z.B. andere Qualitätsrichtlinien, Thema: Brandschutz vor Wärmeschutz)
Inhaber des ÜA Zeichen muss nachweislich das gesamte System liefern (alle erforderlichen Systembauteile)
AVCP = “Assessment and Verification of Constancy of Performance”
Monolithische Brandschutzgläser dürfen nur von zertifizierten Unternehmen weiterverarbeitet werden (z.B. zu Isolierglas), da sonst die CE-Kennzeichnung entfällt (Thema: Fremdüberwachung)

## Slide 20: Glasaustausch

## Slide 21: Glasaustausch
ONR 23850 – Änderungen an bestehenden Feuer- und Rauchschutzabschlüssen
Diese ONR (Technische Regel) beschreibt einen möglichen Austausch und das Nachrüsten von Schlössern, Beschlägen und Dichtungen an bestehenden Feuerschutzabschlüssen gemäß ÖNORM B 3850 und Rauchabschlüssen gemäß ÖNORM B 3855 sowie Rauchschutzabschlüssen gemäß ÖNORM B 3851.
Auszug ONR 23850 - 4.24 Verglasungen
Ein Austausch ist nur für Konstruktionen mit mechanischer Befestigung der Glasleiste möglich.
Bei anderen Befestigungsarten (z. B. geklebt) darf ein Austausch nur mit Zustimmung des Lizenzgebers des Abschlusses erfolgen.
F-Gläser dürfen durch Gläser mit einer europäischen Klassifizierung EI und G-Gläser durch EW-Gläser ersetzt werden.
Gleiche Bauart (Verbund-Schichtaufbau, monolithische Gläser, Isolierglas-Aufbau) und die gleiche oder eine höhere Feuerwiderstandsdauer müssen gegeben sein.
Die Original-Einbausituation betreffend Glaseinstand, Quellbänder (intumeszierende Materialien), Verklotzung und Abdichtung ist wieder herzustellen.
Eine Nachrüstung von Verglasungen an unverglasten Abschlüssen ist nicht zulässig.

## Slide 22: Glasaustausch
Änderungen an bestehenden Feuer- und Rauchschutzabschlüssen
Wichtiger Hinweis!
Wird bei bestehenden Feuer- und Rauchschutzabschlüssen eine Änderung durchgeführt, so übernimmt der Ausführende auch die Verantwortung für die sich daraus ergebende Auswirkung!
Im Zweifelsfall können folgende Punkte berücksichtigt werden:
Rücksprache mit Ihrem Glaslieferanten, oder anderen Experten für den Bereich Brandschutzglas
Genaue Dokumentation des verbauten Systems (Rahmenhersteller, Glasaufbau, ÜA-Kennzeichen usw.)
Kontaktaufnahme zu einem akkreditierten Institut (IBS, MA39, gbd-Lab)
Generelle Dokumentation des BVH (Adresse, z.B. Name der Schule, usw.)
Eventuell Einholung eines Gutachtens (Projektbeurteilung)
Rücksprache mit dem Systemhersteller, oder dem ursprünglichen Verarbeiter

## Slide 23: SCHADENSFÄLLE

## Slide 24: Schadensfälle
Blasen und punktförmige Schadensbilder, Beispiel 1
Heizkörper im Abstand von ca. 100mm verbaut
Isolierglas falsch eingebaut (Brandschutzglas ist außen)

## Slide 25: Schadensfälle
Blasen und punktförmige Schadensbilder, Beispiel 1
Sichtbare Reaktion der Brandschutzschicht aufgrund zu hoher Temperaturen
UV Schaden (kein UV Schutz vorhanden)

## Slide 26: Schadensfälle
Blasen und punktförmige Schadensbilder, Beispiel 2
Nurglasfugenlösung mit einem falschen Produkt und mit unverträglichem Dichtmaterial ausgeführt

## Slide 27: Schadensfälle
Blasen und punktförmige Schadensbilder, Beispiel 3

## Slide 28: Schadensfälle
Blasen und punktförmige Schadensbilder, Beispiel 3
Anwendung in einem Hallenbad (hohe Luftfeuchtigkeit)
„Transparente“ Nurglasfuge und unverträgliches Dichtmaterial

## Slide 29: Schadensfälle
Dauerhafte Umgebungstemperatur > 50°C - Kabine eines Prüfstandes in einem Stahlwerk
Blasen und punktförmige Schadensbilder, Beispiel 4

## Slide 30: Schadensfälle
Falscher Einbau (Füllecke an der Oberseite) trotz Vorgabe des Glasherstellers
Blasen und punktförmige Schadensbilder, Beispiel 5

## Slide 31: Schadensfälle
Verfärbungen, bzw. getrübte Durchsicht, Beispiel 1
Hitzestau und Reaktion der Brandschutzschicht durch innenliegende Beschattung

## Slide 32: Schadensfälle
Verfärbungen, bzw. getrübte Durchsicht, Beispiel 2
Farbliche Veränderung der Brandschutzschicht durch zu hohe Umgebungstemperatur im Innenbereich

## Slide 33: Schadensfälle
Verfärbungen, bzw. getrübte Durchsicht, Beispiel 3
Eintrübung nur beim Türflügel sichtbar
Hitzestau zwischen Tür und Fassadenverglasung bei geöffneter Tür

## Slide 34: Schadensfälle
Verfärbungen, bzw. getrübte Durchsicht, Beispiel 4
Innenliegende „Dekorationen“ und/oder Beschattungen führen langfristig zu einer Reaktion und geringfügigen Eintrübung der Brandschutzschicht

## Slide 35: Schadensfälle
Falsche Lagerung, Temperatureinsatzbereich

## Slide 36: Schadensfälle
Falsche Lagerung, Temperatureinsatzbereich
Gefrorene Brandschutzschicht

## Slide 37: Schadensfälle
Entwässerungsproblem PR-Konstruktion und beschädigtes Kantenschutzband

## Slide 38: Schadensfälle
Undichter Randverbund, Materialunverträglichkeiten

## Slide 39: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontaktdaten:
Ing. Jürgen Kohnhauser
0664 / 88326700
juergen.kohnhauser@saint-gobain.com